ООО<<СКБ ТЕЛСИ>>

Объект: «__________» 							Договор N 0000

г.Москва

Звуковой маяк

для слабовидящих

«HOSTCALL®SB-2.01»

Пояснительная записка

00-0000-ЗМ

Стадия:РП

Шифр:00-0000-ЗМ

Заказчик:

Генеральный директор___________Платонов П.А.

Главный инженер проекта________Алёхин О.В.

г. Москва, 2012 г.

Оглавление

1.Общие положения и назначение звукового маяка “Hostcall SB-2.01”	2

2.Основание для разработки проекта и исходные данные	3

3.Перечень нормативных документов и состав проекта	3

4.Краткая характеристика объекта	3

5.Обоснование применяемого оборудования	3

6.Основные проектные решения	4

7.Принцип работы звукового маяка ”Hostcall sb-2.01”	4

8.Общие указания	5

9.Монтаж оборудования и кабелей	5

9.1 Общие указания	5

9.2 Порядок монтажа “HOSTCALL SB-2.01”	6

9.3 Запись звукового фрагмента	6

9.4 Монтаж линий связи	7

9.5 Монтаж блока питания	7

10.Электропитание	8

11.Заземление	8

12.Мероприятия по охране труда и	9

технике безопасности.	9

13.Условия установки и эксплуатации	9

14.Техническое обслуживание	9

1.Общие положения и назначение звукового маяка “Hostcall SB-2.01”

Во многих городах страны проводятся мероприятия по социальной защите инвалидов по зрению и слабовидящих слоёв населения, в частности по возможности доступа людей с ограниченными возможностями по зрению к объектам городской инфраструктуры. C этой целью компанией ООО «СКБ ТЕЛСИ» разработан специализированный звуковой маяк «Hostcall SB-2.01», предназначенный для информирования людей с ограниченными возможностями по зрению о приближении к определённому объекту. Информация может быть как речевой, так и любым звуковым фрагментом. Настоящий рабочий проект предусматривает оборудование учреждений здравоохранения, торговых центров, общественных зданий, пешеходных переходов и т.п. звуковыми маяками.

При посещении объектов городской инфраструктуры людьми с ограниченными возможностями по зрению возникает необходимость информирования их о приближении к данному объекту или препятствию.

Обеспечение данной задачи решает звуковой маяк «Hostcall SB-2.01», который воспроизводит ранее записанный звуковой фрагмент или речевую информацию при приближении человека к определённому объекту.

Предложенное проектное решение, является результатом анализа реализованных ранее аналогичных проектов для строительства и реконструкции городской инфраструктуры в Москве и во многих городах страны по программе социальной защите инвалидов по зрению.

2.Основание для разработки проекта и исходные данные

Рабочий проект разработан на основании договора №______ и технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект

«Оборудование входных дверей и холла звуковыми маяками в здании городской поликлиники №__»

Получены исходные данные:

-техническое задание от заказчика;

-архитектурно-планировочные решения здания.

3.Перечень нормативных документов и состав проекта

3.1 Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, а также территориальными нормами г. Москвы и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

ВСН 60-89 "Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования".

«Международный стандарт ISO/IEC 11801-»Information Technology.Generic Cabling for Customer Premises -Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» (Стандарт определяет требования к СКС категории 5).

«Общественные здания. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения», Раздел 1. Общие положения. Инженерное оборудование СНиП 2.08.02-89* (К СНиП 2.08.02-89).

3.2 В состав настоящего проекта входит:

- пояснительная записка;

- рабочий чертёж.

4.Краткая характеристика объекта

Объектом внедрения звуковых маяков является трехэтажное здание ГБУЗ ГП №_, расположенной по адресу г. Москва, _________________________________.

5.Обоснование применяемого оборудования

В качестве оборудования звуковых маяков предлагаются комплекты “HOSTCALL SB-2.01” производства ООО “СКБ ТЕЛСИ”, г. Москва.

Выбор в качестве звукового маяка “HOSTCALL SB-2.01 ” обусловлен целым рядом факторов.

Система “HOSTCALL SB-2.01” обеспечивает:

-выполнение всех основных функций предъявляемых в настоящее время к системам имеющимся в импортных аналогах;

-возможность гибкого конфигурирования и расширения;

-высокую надежность благодаря использованию в основном импортных радиокомпонентов и технологии поверхностного (SMD-компонентов) монтажа;

-простоту в использовании;

-наилучшее соотношение цена/качество.

Звуковой маяк “ HOSTCALL SB-2.01 ” разработан и выпускается Российской компанией ООО “СКБ ТЕЛСИ”, что обуславливает отсутствие необходимости в контрактном заказе системы за рубежом, и связанными с этим расходами по таможенному оформлению, доставке, а также проблемами со сроками поставки, и что немаловажно, в гарантийном и послегарантийном обслуживании. При этом срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев.

Высокий уровень эксплуатационной документации и информационной поддержки на специализированном сайте способствует простоте монтажа и эксплуатации системы.

Конструкторское решения отличается привлекательностью с точки зрения удобства монтажа, современного дизайна и эргономики.

6.Основные проектные решения

6.1 Звуковой маяк “HOSTCALL SB-2.01” является аналоговой системой.

В соответствии с требованиями технического задания предлагается над входной дверью в здание поликлиники установить звуковые маяки, по одному с внутренней и наружной стороны двери, воспроизводящие разную информацию при входе и выходе человека.

В холле поликлиники устанавливается третий звуковой маяк, информирующий при приближении к нему человека о местонахождении объекта, например: регистратуры, гардероба, кабинетов и т.п.

6.2Для работы «HOSTCALL SB-2.01» необходим блок питания 12 В на ток не менее 1,5А.

Примечание:

-блоки питания не входят в комплект звукового маяка.

По желанию заказчика в комплект включён бокс с блоком питания DR-60-12, обеспечивающий работу двух звуковых маяков «HOSTCALL SB-2.01» одновременно. Структурная схема данного решения показана на рис.1.

Рисунок 1. Структурная схема «HOSTCALL SB-2.01»

7.Принцип работы звукового маяка ”Hostcall sb-2.01”

Звуковой маяк, расположенный над объектом, определяет с помощью встроенного датчика движения приближение человека и воспроизводит ранее записанный звуковой фрагмент (речевое оповещение), при этом на лицевой стороне корпуса маяка светится красный светодиод. При отсутствии движения звук отсутствует, светодиод не светится.

Внешний вид «HOSTCALL SB-2.01» показан на рис. 2.

Рисунок 2. Звуковой маяк «HOSTCALL SB-2.01»

Технические данные «HOSTCALL SB-2.01»:

Напряжение питания, В					12 ±10%;

Выходная мощность, Вт					10;

Ток потребления, А 					пик.	1,5;

Чувствительность датчика движения, м при 	h=2,5 м	1÷3 (регул.);

Диаграмма направленности, град.			180;

Длительность звукового фрагмента, сек		16;

Габаритные размеры, мм				230х180х80.

8.Общие указания

«HOSTCALL SB-2.01» устанавливается на вертикальную поверхность. Оптимальная высота установки – 2,2÷2,5 м. Исходя из планировки помещений и общего смысла применения данного устройства установка производится непосредственно над объектом (препятствием). Допускается устанавливать два звуковых маяка – над внешней стороной двери и над внутренней, записав в устройства различную информацию.

9.Монтаж оборудования и кабелей

9.1 Общие указания

9.1.1.Монтаж звуковых маяков следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Монтаж производится после приемки здания под монтаж и акта строительной готовности в соответствии с требованием с СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".

9.1.2.При монтаже звукового маяка следует руководствоваться паспортом на “HOSTCALL SB-2.01”.

9.1.3.К монтажу и обслуживанию звуковых маяков допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора''.

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

9.2 Порядок монтажа “HOSTCALL SB-2.01”

9.2.1 «HOSTCALL SB-2.01» крепится на вертикальную поверхность с помощью одного самореза, входящего в комплект поставки. Оптимальная высота установки – 2,2÷2,5 м. На каком расстоянии от объекта информирования размещать звуковой маяк, принимает решение заказчик, исходя из планировки помещений и общего смысла применения данного устройства. Например, можно установить два звуковых маяка – над внешней стороной двери и над внутренней, записав в устройства различную информацию.

9.2.2 Блок питания подключается кабелем ШШВП 2х0,5 к клеммам расположенным на задней стороне звукового маяка. К клемме красного цвета подключается «+12 В», к чёрной «-12 В» (рис.3).

Рисунок 3. Клеммы для подключения блока питания к «HOSTCALL SB-2.01»

9.3 Запись звукового фрагмента

9.3.1 Для записи звукового фрагмента в память звукового маяка необходимо расположить «HOSTCALL SB-2.01» на столе в помещении, где отсутствуют посторонние шумы. Положив устройство решёткой динамика вниз, открутите четыре винта скрепляющие корпус. Подключите блок питания DR-60-12. Аккуратно снемите заднюю крышку, не повредив соединительные провода. На внутренней стороне задней крышки расположены платы датчика и цифрового диктофона. На плате диктофона имеются две кнопки – «Запись» и «Воспроизведение», а также микрофон (рис.4). Запись текста производится через встроенный микрофон, при этом текст можно наговорить или записать с электронного носителя (диктофона, компьютера).

Примечание:

Запись текста производится только через встроенный микрофон предусмотренный конструкцией «HOSTCALL SB-2.01».

Рисунок 4. Расположение органов управления «HOSTCALL SB-2.01»

9.3.2 Запись музыкального фрагмента:

В качестве источника записи музыкального фрагмента может выступать плеер или компьютер. Включите электропитание «HOSTCALL SB-2.01»;

Разместить источник сигнала (плеер) в непосредственной близости от мікрофона звукового маяка;

Включить источник сигнала;

Нажмите и удерживайте во время записи кнопку «Запись» (не более 16 сек.);

После окончания записи отпустить кнопку «Запись»;

Для проверки записанного фрагмента, кратковременно нажать кнопку «Воспроизведение».

9.3.3 Текст речевой фрагмента можно просто наговорить в микрофон либо записать с диктофона (см. раздел 9.3.2)

Для получения наилучших результатов, проделать операции «записи-воспроизведения» несколько раз, подбирая уровень источника сигнала.

После окончания процесса записи, необходимо отключить источник питания и собрать устройство в обратной последовательности.

9.4 Монтаж линий связи

9.4.1.В коридорах монтировать трассы кабелей в нише подвесного потолка, выводы к звуковым маякам монтировать в коробах. При этом в коридорах используется кабель-канал DКС 20х12.

9.4.2.Монтаж линий связи системы должен производиться в соответствии с нижеуказанными требованиями.

Не допускается прокладка сигнальных цепей в непосредственной близости от кабелей сетевого питания, а также рядом с другими источниками электромагнитных помех. Согласно требованиям ПУЭ “Ведомственные нормы технологического проектирования проводных средств связи. ВНТП 116-80” расстояние от кабелей связи до силовых цепей ~220В должно быть не менее 500мм. Не допускается прокладка в одной трубе силовых и сигнальных (разговорных) цепей без применения специальных мер защиты, например, экранирования сигнальных и разговорных цепей.

9.5 Монтаж блока питания

Блок питания DR-60-12 (рис.5) предназначен для электропитания звуковых маяков постоянным напряжением 12В и устанавливается в распределительный щиток 90-91-21-04 на DIN-рейку.

Цепь питания DR-60-12 монтировать кабелем ШВВП 2х0,75 от основного электрощита через выделенный автоматический выключатель.

На лицевой стороне DR-60-12 находится зелёный светодиод «DC OK», индицирующий исправность включённого блока питания и регулятор «ADJ» позволяет подстраивать выходное напряжение в небольших пределах. Назначение клемм DR-60-12 показано в таблице 1.

Таблица 1. Назначение клемм DR-60-12

| Клемма | Назначение |
| --- | --- |
| N | Вход, нулевой провод сети ~220В. |
| L | Вход, фазный провод сети ~220В |
| +V | Выход, +12 В. |
| -V | Выход, -12 В. |

Рисунок 5. Блок питания DR 60-12

Основные характеристики блока питания:

Входное напряжение, В						~220 перем.

Потребляемый ток при номинальной мощности, А		1,8

Выходное напряжение, В						12 В пост.

Номинальный выходной ток, А					4,5

Блоки питания DR-60-12 имеет встроенный комплекс защиты от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. Блок питания выполнен в пластмассовом корпусе.

10.Электропитание

Электроснабжение помещений для звуковых маяков необходимо выполнять по ПУЭ-2000, ВСН-59-88”, а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50839 и других нормативных документов.

Питание самого DR-60-12 осуществить от запроектированной сети переменного тока напряженим ~220В, частотой 50Гц. Монтаж блока осуществить распределительном щитке.

Цепь питания DR-60-12 монтировать кабелем ВВГ 2х1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой отдельного автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

11.Заземление

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ-98), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкция по выполнению сети заземления в электроустановках"–СН 102-76

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Заземление устройств оборудования информационных технологий (ОИТ) выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. В здании с ОИТ выделенная электрическая помехозащищенная сеть (ВЭПС) должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме “ветвящегося дерева” без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16мм2. Структура контура заземления ВЭПС-“выносной” стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля.

Последнее обеспечивается Заказчиком.

12.Мероприятия по охране труда и

технике безопасности.

К обслуживанию звуковых маяков допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с паспортом на звуковой маяк “HOSTCALL SB-2.01”.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-01.

Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении, в соответствии с РД 78.145-93, РД 25.964-90.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При использовании приставных лестниц обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестниц должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

13.Условия установки и эксплуатации

Изделия, входящие в систему «HOSTCALL SB-2.01», предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +10°С до +35°С и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.

После хранения изделий в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделия от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей.

Система должна устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях. Необходимо обеспечить ограничение доступа к компонентам системы посторонних лиц.

Установка системы должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

14.Техническое обслуживание

Техническое обслуживание системы проводится с целью обеспечения нормаль-ной работы в процессе эксплуатации.

Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

•	Чистка соединителей и контактных соединений	1 раз в 6 мес.

•	Чистка плат и комплектующих элементов	1 раз в 12 мес.

Чистку соединителей и контактных соединений производить беличьей кисточкой, смоченной в спирте, чистку плат проводить сжатым воздухом. При необходимости наиболее загрязнённые места промывать спиртом.

Расход спирта на систему - 15 мл в год.

Приложение А

Места установки звуковых маяков SB-2.01 в городской поиклинике №___ г. Москва